## チェックリスト
※1 技術的対話迄に要求事項に対する具体的な対応方針を記載してください。特に具体的な対応方針を記載する必要がなく要求事項のとおり実施する場合は「左記のとおり実施」等と記載してください。 | [6 empty] | 共同企業体名
※2 技術提案書提出迄に要求事項に対する具体的な対応方針を記載してください。別様式に方針を記載している場合は「様式-●に記載のとおり」と記載してください。特に具体的な対応方針を記載する必要がなく要求事項のとおり実施する場合は「左記のとおり実施」等と記載してください。
No. | 項目1 | 項目2 | 項目3 | 項目4 | 要求水準書の頁 | 要求事項（要求水準書より抜粋） | 要求事項に対する実施方針を記載 （技術的対話時点）※1 | 要求事項に対する実施方針を記載 （提案書提出時点）※2
1 | 2.4 事業期間 |  |  |  | 7 | 本事業期間は、本事業が開始された日（以下「本事業開始日」という。）から、設計・建設期間（9年間を想定しているが、事業者提案により、短縮は可能である。）までをいう。新設ポンプ棟の工事完了時点で事業者から市へ新設ポンプ棟の引渡しを行い、市は新設ポンプ棟を供用開始する。その後、事業者は既設ポンプ場の撤去工事と必要な場内整備工事を行う。なお、事業年度は毎年４月１日から翌年の３月３１日までの１年間をさす。
2 | 3.3 一般事項 | 3.3.1 設計業務 | 1)業務の対象 |  | 16 | 事業者は、要求水準書に規定した仕様又はそれを上回る水準の仕様を提案し設計を行い、設計図書を作成するものとする。なお事業者は、提案書類に基づく基本設計図書の内容について市の確認を受けた後、確認の結果を反映した基本設計図書を市に提出するものとする。
3 |  |  | 2)業務の範囲 |  | 17 | 事業者は、設計業務の遂行に当たり、市と協議のうえ進めるものとし、その内容についてその都度書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認する。事業者は、市に対し、設計業務の進捗状況を定期的に報告するものとする。事業者は、計画通知ほか各種申請業務を行い、申請手続に関する関係機関との協議内容を市に報告するとともに、必要に応じて各種許可等の書類の写しを市に提出するものとする。市が議会や市民等に向けて設計内容に関する説明を行う場合、市の要請に応じて説明用資料を作成するとともに、必要に応じて説明に協力するものとする。
4 |  |  | 4)設計業務体制 |  | 17 | 事業者は、設計業務の履行にあたり、設計業務全体を統括する技術者（以下「管理技術者」という。）、設計業務について照査を行う技術者（以下「照査技術者」という。）を配置すること。また、担当技術者として、土木、建築、建築設備、機械、電気の各担当者をそれぞれ配置すること。
5 |  |  | 7)留意事項 | ②許可申請への対応 | 18 | 計画通知等の許可申請に必要な検討、計算、図書の作成、事前協議等は事業者において行うこと。建築基準法第12条5項の報告を建築主事等に求められた場合は、市が所有する図書等を基に事業者が調査・報告を行うこと。許認可申請に必要な仕様等と要求水準書の内容に著しい食い違いが発生する場合は市と協議すること。上記の協議等を受けて市の対応が必要となる可能性があるため、事業の遅れが生じないよう、当該協議の実施時期に留意すること。なお、計画通知は守口処理場と新設ポンプ棟を一体とした敷地として扱うことに留意すること。
6 |  |  |  | ③会計検査対応の支援 | 18 | 本事業は、社会資本整備総合交付金事業となることから本事業に関わる設計から施工までの書類・図書、設計根拠（比較表、各種計算書、設計内訳書等）を作成、提出すること。また、会計検査に必要な書類は、市の要求する時期までに揃え、提出するとともに、本事業の実施期間中に本事業に係る会計検査を市が受検する場合は、会計検査対応の支援を行うこと。
7 |  | 3.3.2 工事業務 | 3)現場代理人等 |  | 19 | 事業者は、各工種（土木、建築、機械、電気）において現場代理人を設置するものとする。事業者は、建設業法に従い、主任技術者又は監理技術者を適切に配置すること。
8 |  |  | 8)施工中の安全確保及び環境保全について | ① | 21 | 関係法令等によるほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱」及び「建設副産物適正処理推進要綱」に従い、工事の施工に伴う災害の防止及び環境の保全を行うこと。また、工事に伴い発生する廃棄物は選別等を行い、リサイクル等再資源化を行うこと。
9 |  |  |  | ② | 21 | 施工中の安全確保に関しては、「建築工事安全施工技術指針」等を参考に、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、災害及び事故の防止に努めること。
10 |  |  |  | ③ | 21 | 工事施工の各段階において、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努め、各種規制規準を遵守すること。対象項目毎の規制基準は、事業者が確認すること。
11 |  |  | 9)安全対策等について | ① | 22 | 工事材料及び土砂等の搬送計画並びに通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係機関と十分協議の上、交通安全管理を行うこと。
12 |  |  |  | ② | 22 | 通行者及び一般車両はもとより、高齢者、障害者等への危険防止や安全性の確保について、十分な対策を講ずること。
13 |  |  |  | ③ | 22 | 既存部分に汚染又は損傷を与える恐れのある場合は養生を行うこと。また、万一損傷等を与えた場合は、事業者の責任において速やかに修復等の処置を行うこと。また、本事業の工事により処理場・既設ポンプ場等の運転管理に支障を生じさせた場合は、市に復旧計画書を提出し、その承諾を得た上で、事業者の負担により速やかに復旧すること。
14 |  |  |  | ④ | 22 | 本工事の解体作業においては、「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン」を参考に、公衆災害の防止について適切な対策を講じること。
15 |  |  |  | ⑤ | 22 | 枠組足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン」（厚生労働省平成21年4月）により、設置については同ガイドラインに基づく働きやすい安心感のある足場とすること。
16 |  |  | 10)災害時の安全確保について |  | 22 | 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに、二次災害の防止に努め、その経緯を市に報告すること。
17 |  |  | 11)保険 |  | 22 | 工事を適正に遂行するにあたり、建設工事保険、組立保険または土木工事保険、第三者賠償責任保険、火災保険、労災保険等に加入すること。事業者は、工事着手前に保険契約を締結したことを証明する書面（証紙等）の写しを市に提出すること。
18 |  |  | 12)近隣対策 |  | 22 | 事業者は、自己の責任において、騒音、悪臭、光害、電波障害、粉塵の発生、交通渋滞その他工事により近隣住民の生活環境が受ける影響を検討、合理的な範囲の近隣対策を実施すること。
19 |  |  | 13)セメント及びセメント系固化材を使用した改良土について | ① | 22 | セメント及びセメント系固化材を使用した地盤改良及び改良土を再利用する場合は、六価クロム溶出試験を行い、その結果について市に報告すること。
20 |  |  | 14)ホルムアルデヒド等のVOC対策について | ①使用材料等 | 23 | 本事業の建物内部及び什器備品等は、ホルムアルデヒド放散量の規制対象外に該当する材料を基本とする。
21 |  |  | 18)労働福祉の改善等について |  | 23 | 建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善を行うこと。
22 |  |  | 19)環境物品等の調達の推進について | ① | 24 | 建設工事等に用いる資機材等は、「グリーン購入法」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目を使用するものとし、国土交通省における「環境物品等の調達の推進を図るための方針(調達方針)」に沿って、環境への負荷の少ない物品等の調達を行うこと。ただし、要求水準書において示されたものは除く。
23 |  |  |  | ② | 24 | 断熱材は、オゾン層を破壊する物質が使用されていない物を使用すること。
24 |  |  | 20)せっこうボード製品の処分について |  | 24 | 当該現場で使用した新材せっこうボード製品の端材については、再資源化を図るべく、再生利用に関する契約をせっこうボード製造所と締結し、当該契約書の写し及び建設廃棄物マニュフェストの写しを市に提出すること。なお、上記によらず、特殊堆肥化する等、他の方法で再資源化する場合は、市に報告すること。
25 |  |  | 21)その他 | ① | 24 | 「建設リサイクル法」に定める規模の「対象建設工事」に該当するため、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施にあたっては、建設リサイクル法に準じ適正な措置を講ずること。
26 |  |  |  | ② | 24 | 建設労働者の福祉向上及び企業経営の安定のため、法定外労災制度の加入について配慮すること。
27 |  |  |  | ③ | 24 | 建設労働者の確保及び適正な労賃の維持等による労働条件の改善を図るとともに、労働災害の防止に特段の注意を払うよう努めること。
28 |  | 3.3.3 各工事積算内訳書の作成 |  |  | 25 | 事業者は、土木、建築、機械、電気の工種ごとの実施設計終了後かつ工事の開始までに各工事費積算内訳書を作成し、市に提出すること。なお、書式等については、市と協議して定めるものとするが、積算内訳書の作成にあたっては、交付金対象と単独費の区分が分かるように作成するものとし、要求水準書に示す基準を参考とすること。全て実施設計を行う年度での最新版を適用すること。なお、解釈に関して基準等の間で相反する等疑義が生じた場合、別途、市と協議のうえ、適否について決定すること。
29 |  | 3.3.4 環境保全 |  |  | 25 | 建設工事の実施にあたり、環境保全対策を講じること。
30 |  | 3.3.6 工事監理 |  |  | 26 | 事業者は、工事監理者に一級建築士を配置し、建築士法に定義される工事監理業務を行うこと。なお、工事監理者に配置した一級建築士は設計業務の管理技術者と同一の者であってはならない。
31 |  | 3.3.8 維持管理マニュアルの策定・指導 |  |  | 26 | 事業者は、施設の市への引渡し後に市又は市の運転管理業務受託者が、安定して施設性能・機能を発揮させて維持管理を行なえるよう、市が指定する期日までに維持管理（運転管理・保全管理）マニュアルを策定し、また、そのマニュアルに従って運転管理ができるように指導を行なうこと。
32 |  |  |  | ① | 26 | 近隣住民等と工事の施工上必要な事前説明及び折衝を行うものとし、あらかじめその内容を市の承諾を得ること。
33 | 4.1 基本的事項に関する要件 | 4.1.1 新設ポンプ棟の揚水能力 |  |  | 28 | 以下に示す計画下水量は本市公共下水道事業全体計画に基づく値であり、当該数値を順守した施設設計・建設を行うこと。 晴天時最大下水量 6.5㎥/分 (0.108㎥/秒) 雨天時最大下水量 209.1㎥/分 (3.485㎥/秒) 雨天時うち汚水揚水量 35.1㎥/分 (0.585㎥/秒) 雨天時うち雨水揚水量 174.0㎥/分 (2.900㎥/秒) 雨天時は35.1㎥/分（0.585㎥/秒）を守口処理場水処理施設へ送水し、174㎥/分（2.900㎥/秒）を西三荘雨水幹線に放流する計画である
34 |  | 4.1.2 新設ポンプ棟の特性 |  |  | 28 | 晴天時は汚水を守口処理場水処理施設へ送水する沈砂池ポンプ棟として機能している。雨天時は合流改善施設として5.4Qs（1Qs＝0.108㎥/秒、5.4Qs＝0.585㎥/秒）相当までを守口処理場水処理施設へ送水して未処理放流回数及び汚濁負荷量を削減させる。
35 |  | 4.1.3 省エネ性 |  |  | 28 | 沈砂池ポンプ棟として必要な機能を満足した上で、出来る限りの省エネ性（電力・燃料）を図ること。
36 | 4.2 確保すべき機能に関する要件 | 4.2.1 沈砂池ポンプ棟として確保すべき機能 | 1) |  | 29 | 流入渠について、既設流入渠からの分水箇所、平面線形、布設深度は、既設構造物への影響を考慮したうえで検討を行うこと。なお、既設流入渠は竣工図が現存していないため、本事業の実施設計に際しては試掘を行う等により分水箇所の管底高を確認したうえで設計すること。
37 |  |  | 2) |  | 30 | 新設ポンプ棟の建設期間中は既設ポンプ場を供用するため、既設流入渠と新設ポンプ棟流入渠との接続工事の際は、既設流入渠に仮設配管等を設置し、雨天時計画下水量3.485㎥/秒を既設ポンプ場へ流下させる能力を確保すること。
38 |  |  | 3) |  | 30 | 新設ポンプ棟は合流式であるため、汚水と雨水の構造を分離し越流堰等にて流入水の流れを変える計画を行うこと。なお、越流堰等は、新設ポンプ棟への流入下水量が0.585㎥/秒を超えた際に、0.585 ㎥/秒を超える下水量が汚水側から雨水側へ分水できる構造とすること。
39 |  |  | 4) |  | 30 | 沈砂・し渣については、適切な処理・処分が行えるような施設計画とすること。
40 |  |  | 5) |  | 30 | 新設ポンプ棟から水処理施設への汚水圧送管について、既設圧送管への接続を基本とするが、事業者提案による接続箇所の見直しを妨げるものではない。本事業の実施設計において既設構造物への影響を考慮したうえで接続箇所を検討すること。
41 |  |  | 6) |  | 30 | 新設ポンプ棟の建設期間中は既設ポンプ場を供用するため、汚水圧送管の接続先への工事の際は、仮設配管等により雨天時計画汚水量0.585㎥/秒を水処理施設へ送水する能力を確保すること。ただし、本項5)における工事を、非出水期（12月、1月、2月）の連続晴天日5日の間に確実に完了できると事業者が提案した場合は、仮設配管等による水処理施設への送水能力は、晴天時汚水量0.108㎥/秒で良いものとする。
42 |  |  | 7) |  | 30 | 新設ポンプ棟から西三荘雨水幹線への雨水放流渠について、本事業の実施設計において、既存施設への影響を考慮したうえで雨水放流渠の接続先を検討すること。西三荘雨水幹線及び既設放流渠の図面類を別紙3に示す。なお、既設放流渠に接続する場合は、既設放流渠の管更生工事等により、既設放流渠の計画放流量（5.985㎥/秒＝2.9㎥/秒(沈砂池ポンプ棟)+3.085㎥/秒(守口処理場)）に対する流下能力を確保すること。
43 |  |  | 8) |  | 30 | 新設ポンプ棟の建設期間中は守口処理場を供用するため、新設ポンプ棟放流渠から守口処理場既設放流渠への接続工事を行う場合は、守口処理場の既設放流渠内に仮設配管を設置する等の対策を実施し、守口処理場の雨天時処理水量3.085㎥/秒を放流できる能力を確保すること。
44 |  |  | 9) |  | 30 | 新設ポンプ棟は合流式であるため、雨天時の流入変動に伴う起動間隔を考慮したポンプの機種選定及び運転水位設定を行うこと。また、ポンプの非定常現象（サージング、キャビテーション、水撃現象）の対策要否を検討のうえ、必要な場合は対策を施すこと。
45 |  |  | 10) |  | 31 | ポンプ台数については、予備を設けるものとし、経済性及び維持管理性等に加え「寝屋川流域総合治水対策」による下水道ポンプの運転調整への対応を勘案し、適切なポンプ台数を計画すること。
46 |  |  | 11) |  | 31 | 沈砂池は予備池を設けるものとし、経済性及び維持管理性等を勘案し、適切な池数を計画すること。
47 |  |  | 12) |  | 31 | 新設ポンプ棟の設備は、将来の更新を考慮した配置計画とすること。
48 |  |  | 13) |  | 31 | 市の合流改善計画に準拠した施設とすること。（ポンプ起動水位を変更することで安全に管渠内貯留295㎥を行うことができること。）また、雨水沈砂池の砂溜まり部と雨水ポンプ井においてはドライ化できるような構造・設備とすること。
49 |  |  | 14) |  | 31 | 新設ポンプ棟供用開始後、守口処理場の車両出入口全てから新設ポンプ棟へ車両通行できるよう、新設ポンプ棟の周囲に場内道路を配置すること。
50 |  | 4.2.2 地震・津波及び浸水に対する安全性の確保 | 1)耐震 |  | 31 | 新設ポンプ場の耐震に当たっては、要求水準書に示す図書を参考とすること。
51 |  |  | 2)浸水 |  | 31 | 外水氾濫や内水氾濫による浸水により新設ポンプ棟の揚水機能が喪失しないよう、耐水化を考慮すること。沈砂池設備、ポンプ設備、受変電設備及び自家発電設備等の機能確保に必要な設備のほか、屋内外の機械設備・電気設備の機器・配管・配線の設置場所について、浸水レベルを上回る高さを考慮すること。耐水化の対象外力は、「下水道の施設浸水対策の推進について 国水下第13号 令和2年5月21日」により示されたものとする。「下水道施設耐水化計画策定業務委託報告書 令和4年3月」によると、守口処理場と寺方ポンプ場において、内水、津波、高潮、洪水（寝屋川年超過確率1/1,000、1/30）による浸水なしを確認している。なお、国土交通省淀川河川事務所による淀川浸水想定区域図（令和5年3月17日公表）では、淀川における年超過確率1/10、1/30、1/50、1/100、1/200のそれぞれにおいて、新設ポンプ棟近傍の浸水なしである。
52 |  |  | 2) |  | 32 | 建設工事は、安全かつ周辺施設の維持管理に与える影響を抑えた工法を採用すること。特に、土砂崩壊、騒音、振動等によって、近隣施設（特に守口処理場、既設ポンプ場及び大阪府地下河川）の施設機能に影響が生じないよう、仮設、施工計画において万全な対策を実施すること。
53 |  |  | 4) |  | 32 | 本施設の維持管理動線を考慮した場内道路計画を立案すること。
54 |  | 4.3.2 事前調査 | 1) |  | 32 | 市が実施している事前の測量調査に関する資料等は貸与するものとする。また、それ以外に必要となる測量調査及び地下埋設物調査については、事業者の負担により実施すること。
55 |  |  | 2) |  | 32 | 市が実施している事前の土質調査に関する資料は貸与するものとする。また、設計検討するための追加調査を事業者の負担により実施すること。
56 |  |  | 3) |  | 32 | 市が実施している事前のアスベストやダイオキシン等の調査に関する資料は貸与するものとする。また、設計検討するための追加調査を事業者の負担により実施すること。
57 |  | 4.3.3 土木構造物 | 1) |  | 32 | 躯体構造については、RC構造とする。
58 |  |  | 3) |  | 32 | 基礎形式については任意とするが、液状化検討、支持地盤の地耐力も踏まえ、最適な形式を採用し、事業者の責任において施工すること。
59 |  |  | 4) |  | 33 | 撤去及び新設における仮設計画については、新設ポンプ棟用地が狭隘であるため、施工性と近接構造物への変状影響を最小限にすることを考慮した仮設計画を立案すること。
60 |  |  | 7) |  | 33 | 維持管理動線及び設備更新を配慮したスペースを確保すること。
61 |  |  | 10) |  | 33 | 維持管理に配慮したマンホール及び開口等を設けること。また、マンホール及び開口等には、適切な昇降設備を設けるものとし、落下事故等に留意した安全設計とすること。
62 |  |  | 11) |  | 33 | 躯体の劣化対策（硫化水素による腐食等への対応）を講ずること。
63 |  |  | 12) |  | 33 | ポンプ井の吸水槽の形式は、省スペースかつ施工性を考慮し、設計すること。
64 |  | 4.3.4 場内管路施設、流入渠及び放流渠 | 1) |  | 33 | 流入渠は、原則RC構造物とし、必要流下能力3.485㎥/秒を満足する管路施設とすること。また、構造については、「下水道施設の耐震対策指針と解説」及び「下水道施設耐震計算例」に準拠すること。
65 |  |  | 2) |  | 33 | 放流渠は、原則RC構造物とし、計画流量2.9㎥/秒を満足する管路施設とすること。
66 |  |  | 3) |  | 33 | 汚水圧送管は、必要送水能力0.585㎥/秒を満足する管路施設とすること。
67 |  |  | 4) |  | 33 | 新設流入渠を既設流入渠から分岐させる工事と、新設雨水放流渠を既設守口処理場放流渠に接続させる工事（必要な場合）では、供用中施工となるため、通水可能な施工方法とすること。詳細な位置、施工法、工程等について、設計・施工の段階で市と調整を図ること。
68 |  |  | 5) |  | 33 | 汚水圧送管は、耐震性と耐腐食性及び維持管理性を考慮し、資機材（管材、可撓管、継手、塗装等）について検討すること。また、ウォーターハンマの検討及び検討結果に基づく必要な対策を講じること。
69 |  | 4.3.5 場内整備 | 1) |  | 33 | 場内道路は、沈砂・し渣運搬車、機器等運搬車等の走行に支障のない幅を確保し、施設を周回可能な線形とすること。また、基本的にアスファルト舗装とすること。なお、車道幅員は交付金対象範囲を原則とするが、市との協議により決定すること。幅員幅が交付金対象範囲を超過する場合は、設計図書にて交付金対象と単独費の範囲が分かるよう留意して作成すること。
70 |  |  | 3) |  | 33 | 場内道路には、道路側溝、付帯設備を設けること。また、道路側溝については、現況の雨水排水系統を確認のうえ、本事業範囲内の雨水を適切に排水させること。
71 |  |  | 4) |  | 34 | 自家発電機室、揚水ポンプ井及び急速ろ過逆洗排水槽からの排水を、新設ポンプ棟へ流入させること。
72 |  | 4.3.6 仮設 | 1) |  | 34 | 現場事務所、作業員詰所、機材置場等については、敷地状況、工事条件等を十分に把握し、適切な位置に設置する。
73 |  |  | 2) |  | 34 | 工事現場の周辺は、工事の状況により仮囲い等を設け、安全管理に努めること。また、敷地周辺の交通量、交通規制、仮設配線等を十分に考慮すること。機械、資材等の搬入、搬出口は別紙5に示す場所とする。搬入、搬出口には交通整理員を配置し、交通の危険防止に対処すること。
74 |  |  | 4) |  | 34 | 建設発生土地山の掘削に伴って排出されるもののうち、建設汚泥を除く土砂に該当するものは、本工事の埋戻し材料として再利用を図ること。建設汚泥は、関係する法令、条例、通知・通達等に準拠し、適切に処分すること。また、掘削土を場内に仮置きする場合は、別紙5に示す施工ヤード内とし、掘削土留壁の背面には仮置きしないこと。仮置き土の降雨などに対する排水計画や含水比の増加防止対策を講じる等、のり面崩壊などの災害が発生しないよう注意すること。建設発生土の搬出先は「名称：堀之内建材株式会社、所在地：大阪府枚方市大峰東町11番3号」とする。事業期間中に搬出先変更の必要が生じた場合は市より事業者へ指示を行い、必要に応じて設計変更を行う。
75 | 4.4 建築施設に関する要件 | 4.4.2 配置計画 | 1) |  | 35 | 施設の配置は、運転機能、機器搬出入・車両動線、維持管理動線を考慮して、それぞれの施設機能が十分発揮できるよう合理的に配置すること。
76 |  |  | 2) |  | 35 | 場内へのメインアプローチは敷地北側の南寺方25号線からの進入とすること。
77 |  |  | 3) |  | 35 | 敷地の東側は世木公園、南側には鶴見緑地に隣接するため、しさ・沈砂の搬出方向は周辺環境からの景観に配慮し、直接見えない位置とすること。
78 |  |  | 4) |  | 35 | 新設ポンプ棟へのアプローチは、守口処理場の建物配置に配慮すること。
79 |  | 4.4.3 建築計画基本方針 | 1) |  | 35 | 本施設の維持管理体制は無人の巡回管理とし、併せて守口処理場から遠隔監視が可能な計画とする。
80 |  |  | 2) |  | 35 | 敷地周辺環境を損なうことの無い施設計画を実施し、特に新設ポンプ棟からの２次公害（騒音・振動等）を、東側及び南側の公園に与えることの無いよう十分配慮すること。
81 |  |  | 3) |  | 35 | 維持管理を容易とするため、主たる屋上には階段室を設置する。また、外壁及び窓のメンテナンスに配慮し、丸環等を設置すること。
82 |  | 4.4.4 平面計画 | 1) |  | 35 | 作業員の生活環境を保持するために、出来る限り騒音・振動・臭気・その他公害源である機器群と居室を分離すること。
83 |  |  | 2) |  | 35 | 各室の用途及び規模は、国庫補助対象基準以内とし、プラント設備からの必要面積に点検通路等を考慮した適正規模を計画すること。
84 |  |  | 3) |  | 35 | 電気室、監視室は室内で更新できるスペースを確保した平面計画とすること。
85 |  |  | 4) |  | 35 | 簡潔な維持管理動線及び搬出入動線を確保し、機器搬出入時も維持管理動線が確保できる計画とすること。
86 |  |  | 5) |  | 35 | 必要諸室はプラント設備室の他に、仮眠室、便所、湯沸室、倉庫、必要な機械室等を設置すること。
87 |  |  | 6) |  | 35 | 危険物一般取扱所は、規制範囲とその他の範囲で防火区画すること。床搬入ハッチ等で防火区画する場合は要求される仕様とするとともに、隙間などは耐火パテ等を充填すること。
88 |  |  | 7) |  | 36 | ポンプ室、ポンプ配管室等は止水壁等を設置し浸水対策を講じること。
89 |  | 4.4.5 断面計画 | 1) |  | 36 | 主要機器の配置、維持管理、搬出入方法を考慮の上、各階の必要高さを確保すると共に諸室の積層化を図り、無駄な空間が発生しないよう配置を決定すること。
90 |  |  | 2) |  | 36 | 沈砂池機械室、原動機室、ポンプ配管室、消音器室、自家発電気室、電気室、監視室、居室、プラント設備に関わる機械室は浸水しない計画とすること。
91 |  | 4.4.6 立面計画 | 1) |  | 36 | 交付金対象の公共建築物であるため機能と関係のない造形や装飾等、華美なものは避け、清潔感のある外観とすること。
92 |  | 4.4.7 構造計画 | 1) |  | 36 | 新設ポンプ棟は、「下水道施設の耐震対策指針と解説」におけるⅣ－2類（地下土木構造物と地上建築物の複合構造物）として構造計画を行うこと。また、基礎及び地下土木構造物においては建築基準法の建築構造基準を満足した設計を行うこと。
93 |  |  | 2) |  | 36 | 耐震設計において耐震壁の適正な配置と偏心の防止、耐震壁の適正な壁厚の確保、床の水平剛性確保と床レベルの段差解消、各階の適正な剛性の確保等に留意した構造計画とすること。
94 |  |  | 4) |  | 36 | 耐震性能の分類は、「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」におけるⅡ類とし、重要度係数Iを1.25として耐震性能を確保すること。建築非構造部材の耐震安全性の分類はA類とすること。また、モデル化補正係数αｍは1.1以上とする。
95 |  |  | 6) |  | 36 | 新設ポンプ棟は危険物取扱所となることから、耐火性能が確保できる構造を選定すること。また、鉄筋コンクリート造によるラーメン構造を基本とし、機能上必要な空間を確保することを考慮した構造形式を選定すること。
96 |  |  | 7) |  | 36 | 煙突の構造形式は提案による。
97 |  |  | 8) |  | 36 | 地下燃料タンク室を設ける場合の構造は「下水道施設の耐震対策指針と解説」における、Ⅴ類としての構造計画を基本とし、消防法等の法令等を遵守すること。また、地盤沈下及び液状化等への対応を考慮すること。
98 |  | 4.4.8 仕上計画 | 1) |  | 37 | 仕上材は、国庫補助対象基準内の仕上材を選定し、シンプルにまとめ清潔感を持たせること。外壁は複層塗材を基本とする。
99 |  |  | 2) |  | 37 | 耐久性、耐火性、経済性、維持管理性を考慮した材料を選定すること。
100 |  |  | 3) |  | 37 | 地球環境への配慮、人体の健康への影響に配慮した材料を選定すること。
101 |  |  | 4) |  | 37 | 外壁仕上は周辺環境との調和を考慮しつつ、落ち着きや安らぎ感がある仕上を行うこと。
102 |  |  | 5) |  | 37 | 屋根防水は陸屋根とし、室内環境及び省エネルギー化に配慮し、断熱性を考慮した仕様を選定すること。
103 |  |  | 6) |  | 37 | 内部仕上は機能重視を第一に、各室の使用目的にあった仕上材を選定すること。
104 |  |  | 7) |  | 37 | 騒音発生源となる設備が配置される部屋には、天井材と内壁材に吸音性を考慮した仕様を選定すること。
105 |  |  | 8) |  | 37 | 騒音発生源や臭気対策が必要な建具は防音性や気密性に優れた建具仕様とすること。
106 |  |  | 9) |  | 37 | 沈砂池上部の機械室は屋内とすること。
107 |  | 4.4.9 一般構造 | 1) |  | 37 | 屋根防水は、断熱性を考慮し外断熱工法とすること。
108 |  |  | 2) |  | 37 | 外壁は、構造耐力上重要な部分及び遮音が要求される部分は原則として鉄筋コンクリート造とすること。
109 |  |  | 3) |  | 37 | 水洗いが必要な床、結露が懸念される部屋の床には側溝を設置すること。
110 |  |  | 4) |  | 37 | 監視室、電気室はフリーアクセスフロア、帯電防止の仕上とすること。
111 |  |  | 5) |  | 37 | 内壁の区画壁（防火、防水）は、要求される機能を満足すること。
112 |  |  | 6) |  | 37 | 扉は原則として鋼製又は軽量鋼製とし、室用途に応じて防火、防音、気密、断熱等の機能を有すること。外部は耐候性塗料塗（フッ素）相当、内部はSOP塗りとする。
113 |  |  | 7) |  | 37 | シャッターは原則として鋼製の電動式とし、必要に応じて防火、防音、気密等の性能とすると共に、風害に対して十分な補強方法を実施すること。
114 |  |  | 8) |  | 37 | 窓は原則としてアルミ製とし、性能は耐風圧性S-5、気密性A-3、水密性W-5を有すること。また、室用途に応じて防火、防音、気密、断熱等の機能を有すること。
115 |  |  | 9) |  | 37 | 安全対策として、転落防止用の手摺（アルミ製）、安全帯用の丸環、維持管理用タラップには安全ガード等を設けること。
116 |  |  |  |  | 38 | 止水壁は原則、配線配管等の貫通はしないこと。
117 |  |  | 1)空気調和設備工事 | ①設計用温湿度条件 | 38 | 建築設備設計基準に準拠すること。
118 |  |  |  | ②設計基準 | 38 | ア 環境負荷低減、省資源、省エネルギーに配慮した空調熱源方式を計画すること。 イ 空調ゾーニングについては、分離すべき系統、時間帯の異なる系統、空調条件などを考慮し適正に計画すること。 ウ 電気室の発熱除去対策については、空調設備と換気設備を比較検討して決定すること。 エ 騒音や美観など周辺環境と調和を図ると共に、将来的な機器更新計画に配慮した設計、設置とすること。
119 |  |  | 2)換気設備工事 | ①設計基準 | 38 | ア 居室の換気設備条件は、建築基準法で定める人員算定による風量を確保するものとし、その他の部屋は「建築設備設計基準」に準拠し、適宜換気回数を設定すること。 イ 原動機室・ポンプ室の給排気量については、選定される原動機及びポンプ形式により設定すること。 ウ 空気調和設備を設置する室については、原則として全熱交換機式換気設備とし、煤塵、粉塵、臭気、熱等を発生する室については各々の機能にとって最適な物を選定すること。 エ ダクトの計画にあたっては、空気抵抗を考慮した上で適切に設定すること。 オ 機器選定にあたっては、過大仕様とならないようにすること。 カ 騒音や美観など周辺環境と調和を図ると共に、将来的な機器更新計画に配慮した設計、設置とすること。
120 |  |  | 3)給水設備工事 | ②設計基準 | 39 | ア 上水は、敷地南側道路内敷設の給水本管より分岐すること。 イ 新設ポンプ棟へ供給に必要な設備容量を想定し計画すること。 ウ 給水方式は、給水箇所及び給水量により設定すること。
121 |  |  | 4)衛生器具設備工事 | ①設計基準 | 39 | ア 新設ポンプ棟の各便所に必要な器具を設置すること。 イ 新設ポンプ棟の必要な箇所に給水栓、手洗器を設置すること。
122 |  |  | 5)排水設備工事 | ①設計基準 | 39 | ア トイレからの排水とそれ以外の排水は、屋内においては分け、屋外にて分流させるものとし、場内汚水管に接続すること。 イ 排水方式は自然流下方式とし、ポンプ圧送は原則として行わないこと。 ウ 沈砂・し査等の搬出スペースの床排水は汚水として排水すること。 エ 放流先は汚水着水井とすること。
123 |  |  | 6)消火設備工事 | ①設計基準 | 39 | 消防法、建築基準法、危険物の規制に関する政令、守口市門真市消防組合火災予防条例、守口市消防用設備等技術基準に基づく設置基準、機器仕様を遵守すること。
124 |  | 4.4.11 建築電気設備計画 |  |  | 40 | 止水壁は原則、配線配管等の貫通はしないこと。
125 |  |  | 1)幹線設備 |  | 40 | 建築電気設備における計画、工事範囲は建築設備建築付帯主幹盤内の建築動力用・建築電灯用の主遮断器以降、動力制御盤・照明分電盤の1次側配管・配線の全てとする。
126 |  |  | 2)動力設備 | ①監視方式 | 40 | ア) 動力制御盤の盤面に設備機器毎の異常警報を出し、機器異常の状態を監視、確認できること。 イ) 動力制御盤毎に故障一括警報用端子を設け、プラント側の設備システムにて一括警報監視が可能であること。
127 |  |  |  | ②配電方式 | 40 | 動力制御盤方式とする。配電電圧については、電気設備と調整し決定すること。
128 |  |  |  | ③運転操作 | 40 | 運転操作は、建築設備設計基準に準拠すること。
129 |  |  |  | ④盤構成 | 40 | 建築機械設備で設置される給排気ファン、空気調和機付近に動力制御盤を設置すること。また、動力制御盤が負荷機器と同一室内に無い場合には、機器点検時の安全確保のため、負荷の近傍に手元開閉器を設置すること。
130 |  |  |  | ⑤設計基準 | 40 | 換気設備については、自動火災報知設備による火災警報を受け給排気ファンの停止ができること。
131 |  |  | 3)照明・コンセント設備 | ①照明設備 | 40 | ア)照明機器 省エネ環境を考慮した照明機器を採用すること。 イ)点灯方式 巡回経路を考慮した点灯方式とすること。また、省エネを考慮し点滅区分を計画すること。 ウ)照度 必要照度は、建築設備設計基準に準拠して計画すること。 エ)照明器具 ・照明器具は、LED方式の照明器具を採用すること。また、高所部分はＬＥＤ高天井用照明器具を主照明とし、必要に応じてLED照明器具との組み合せにより最適照明を計画すること。 ・ 建築基準法に従い、非常照明（バッテリー内臓形）を設置すること。 オ)屋外照明 屋外照明は、タイマー及び自動点滅器等を採用し、省エネを考慮した計画とすること。 カ)設計基準 ・湿気、腐食性ガス等の発生する場所においては、防水（防湿）・耐食性（ＳＵＳ製）形を採用すること。 ・ 誘導灯及び誘導標識は、消防法施行令（26条）、消防法施行規則（28条の3）に適合した誘導灯計画とすること。また、湿気、腐食性ガス等の発生する場所においては、防水（防湿）形を採用すること。 ・ 各作業エリア、室内の照度計算書を提出すること。
132 |  |  |  | ②コンセント設備 | 41 | コンセントの設置個数は、建築設備設計基準に準拠すること。
133 |  |  |  | ③設計基準 | 41 | ア)湿気、腐食性ガス等の発生する場所においては、防水形を採用すること。
134 |  |  | 4)電話設備 | ①電話機及び設置位置 | 41 | 電話機の設置は、建築設備設計基準に準拠すること。
135 |  |  |  | ②設計基準 | 41 | 湿気、腐食性ガス等の発生する場所に設置する電話機は、防水・防塵ケースに収め、必要に応じ、着信表示機能（ブザー、回転等）を設けること。
136 |  |  | 5)自動火災報知設備 |  | 41 | 自動火災報知設備に係る全てを建築電気設備工事とし、消防法に基づき配置計画を行うこと。処理場受信機に発報させること。
137 |  |  |  | ①受信機型式 | 41 | 警戒区域数より、Ｐ型１級受信機を設けること。
138 |  |  |  | ②感知器型式 | 41 | 部屋の用途、天井高さ及び設置環境を十分考慮し、消防法に基づき選定を行い所轄消防署と協議の上、決定すること。
139 |  |  |  | ③設置位置 | 41 | ア)受信機 監視室 イ)総合盤 消防法に基づき配置計画を行うこと。 ウ)感知器 消防法に基づき配置計画を行うこと。ただし、所轄消防署と協議の上、決定すること。
140 |  |  | 6)雷保護設備 |  | 42 | 本設備は、雷保護設備に係る全てを建築電気工事とすること。
141 |  |  |  | ①受雷部 | 42 | 避雷導体（アルミ製）、避雷突針、建築工事の手摺等の組み合わせとすること。
142 |  |  |  | ②接地極 | 42 | 同電位接地とすること。
143 | 4.5 機械設備に関する要件 | 4.5.1 一般事項 | 1)共通 | ① | 42 | 設備構成は要求水準書図4-3のとおりとする。
144 |  |  |  | ② | 42 | 計画・設計にあたっては、コスト縮減を優先するあまり、維持管理性が犠牲になることがないように配慮すること。
145 |  |  |  | ③ | 42 | 各設備に関する比較検討を行い、優良案の提示を行うこと。
146 |  |  | 2)運転方案 |  | 43 | 施設・設備のレイアウトに伴い、運転方案を策定すること。
147 |  | 4.5.2 沈砂・スクリーンかす設備 | 1)前提条件 |  | 43 | 沈砂・し渣の発生量は、「下水道施設計画・設計指針と解説 日本下水道協会」より、下水量1,000㎥あたり0.01㎥とし、貯留量は汚水・雨水ともに１日分の容量とすること。流入汚水は、汚水系の除塵設備を通し、沈砂池へ流入させること。5.4Qsを超える流入がある場合は、越流堰を超え、雨水除塵設備へ流入すること。汚水系除塵設備及び、雨水系除塵設備は、連続式の自動除塵機とすること。掻き揚げられたし渣は、コンベアによりし渣洗浄装置へ移送し、洗浄脱水後、ホッパーに貯留すること。除砂設備は、汚水系、雨水系ともに設け、除去した沈砂は、固液分離を行い、分離後ホッパーに貯留すること。
148 |  |  | 2)汚水沈砂設備 |  | 43 | 通水時における集砂の際、ポンプ井への砂の流入がないように考慮の上、汚水沈砂池における除砂方法を決定すること。
149 |  |  | 3)汚水除塵設備 |  | 43 | 缶、びん、木材などの流入があることを考慮の上、汚水沈砂池における除塵方法を決定すること。
150 |  |  | 4)汚水自動除塵機の形式 | ① | 43 | 硫化水素等による腐食を考慮したものとすること。
151 |  |  |  | ② | 43 | スクリーン目巾は、汚水ポンプの口径をもとに設定すること。
152 |  |  | 5)雨水沈砂設備 |  | 43 | 大量な土砂が流入するおそれがあることを考慮の上、除砂設備の形式を決定すること。
153 |  |  | 6)雨水除塵設備 |  | 43 | 缶、びん、木材などの流入があることを考慮の上、雨水沈砂池における除塵方法を決定すること。
154 |  |  | 7)雨水自動除塵機の形式 | ① | 44 | スクリーンは耐腐食性の材質を採用すること。
155 |  |  | 8)し尿等受入口 |  | 44 | 災害等による下水道使用制限時のし尿等を受入可能となるよう、バキューム車（ホース径65～100mm）からのし尿等受入口及び汚水沈砂池までの接続管を設けること。受入口は臭気が外に散逸しない密閉構造とし、材質は耐腐食性とすること。また、ホース抜出し防止機構とホース洗浄機構を設けること。
156 |  | 4.5.3 ポンプ設備 | 1)前提条件 |  | 44 | 汚水ポンプは、時間変動による水量変化を考慮しつつ、雨天時計画汚水量5.4Qs（35.1㎥/分（0.585㎥/秒））まで対応可能なように、能力と設置台数の組み合わせを検討すること。汚水ポンプは1台予備（最大能力の汚水ポンプと同一能力）を設けること。 雨水ポンプの設置台数は計画雨水量（174.0㎥/分（2.900㎥/秒））に対して能力と設置台数の組み合わせを検討すること。雨水ポンプは1台予備（最大能力の雨水ポンプと同一能力）を設けること。 ポンプの台数、形式、駆動方式の選定にあたっては、経済性（建設費、維持管理費）、安全性、操作性等を総合的に勘案した比較検討を行うこと。
157 |  |  | 2)汚水ポンプ設備 | ① | 44 | 台数は「下水道施設計画・設計指針と解説 日本下水道協会」に準拠し、雨天時計画汚水量（35.1㎥/分（0.585㎥/秒））に対して2～5台とし、予備機１台とすること。
158 |  |  |  | ② | 44 | 電動駆動とすること。
159 |  |  |  | ③ | 44 | 既設ポンプ場への晴天日流入水量実績（図 4 5）をもとに、少なくとも下記の晴天日汚水量の範囲を汚水ポンプの吐出能力で追従できること。 （追従範囲）0.033～0.054㎥/秒及び0.065～0.108 ㎥/秒
160 |  |  |  | ④ | 44 | 各ポンプの運転時間の平準化を図ること。
161 |  |  | 3)汚水ポンプ形式 | ① | 45 | ポンプの搬出入時を考慮した維持管理性を考慮すること。
162 |  |  |  | ② | 45 | 搬出入用開口の有無による建屋のレイアウトも考慮すること。
163 |  |  | 4)雨水ポンプ設備 | ① | 45 | 台数は「下水道施設計画・設計指針と解説 日本下水道協会」に準拠し、計画雨水量（174.0㎥/分（2.900㎥/秒））に対して2～6台とし、予備機１台とすること。
164 |  |  |  | ② | 45 | １台あたりの吐出量は、「揚排水ポンプ設備技術基準・同解説 河川ポンプ施設技術協会」の適用範囲である10㎥/秒以下とすること。
165 |  |  |  | ③ | 45 | ポンプ１台あたりの吐出量は、ポンプ口径ごとの最大値とすること。
166 |  |  | 5)雨水ポンプ形式 | ① | 45 | 雨水ポンプ場での採用実績が多いこと。
167 |  |  |  | ② | 45 | 省スペース化を図ることができること。
168 |  |  |  | ③ | 45 | 吸込性能の検討を行うこと。
169 |  |  | 6)雨水ポンプの水中軸受形式・軸封方式 |  | 45 | 信頼性の高さを考慮の上、ポンプの水中軸受形式を決定すること。
170 |  |  | 7)雨水ポンプ駆動方式 |  | 45 | 信頼性の高さを考慮の上、決定すること。
171 |  |  | 8)ポンプ用原動機・減速機の形式・冷却方式（必要な場合） |  | 46 | 原動機、減速機を採用する場合、形式・冷却方式は、信頼性と維持管理性の高さを考慮の上、決定すること。
172 |  |  | 9)動力伝達装置（必要な場合） |  | 46 | 原動機、減速機を採用する場合、試運転時のことを考慮し、原動機の動力をポンプから切り離すことができること。
173 |  |  | 10)燃料貯留設備（必要な場合） | ① | 46 | ① 料貯油槽、燃料小出槽ともに、ポンプ用原動機および自家発電機の共用設備とすること。
174 |  |  |  | ② | 46 | ② 使用燃料が指定数量を超過する場合は、消防協議により必要な設備を設置すること。
175 |  |  |  | ③ | 46 | ＜燃料貯油槽＞ポンプ用原動機と自家発電機を24時間連続運転できる容量とすること。 ＜燃料小出槽＞ポンプ用原動機と自家発電機を3時間連続運転できる容量とすること。
176 |  | 4.5.4 付帯設備 | 1)脱臭設備 | ① | 46 | 脱臭範囲は、汚水系統をはじめとする必要箇所とすること。
177 |  |  |  | ③ | 46 | 新設ポンプ棟の建設する場所は、悪臭防止法の規制地域に位置し、脱臭後の脱臭装置出口における放風臭気の規制基準値は、特定悪臭物質の種類ごとに計算式により求められた流量として定めた値とすること。
178 |  |  |  | ④ | 47 | １箇所あたりの最小脱臭風量を設定の上、容量計算書の提示を行うこと。
179 |  |  | 2)ゲート設備 | ① | 47 | 必要箇所にゲートを設置すること。
180 |  |  |  | ② | 47 | 維持管理・改築時の作業性を考慮し、角落しが設置できる構造とすること。
181 |  |  | 3)用水設備 | ① | 47 | 沈砂池設備への用水を確保する方法について検討を行い、必要水量を計算すること。
182 |  |  |  | ② | 47 | 雨水ポンプ設備への用水は、用途が冷却水の場合は上水のみを使用可とし、それ以外の場合は上水または守口処理場の処理水（砂ろ過水）を使用するものとする。
183 |  |  |  | ③ | 47 | 各設備・機器は、機能性、維持管理性、経済性において優れた機種・形式を選定すること。
184 |  |  |  | ④ | 47 | 経済性の検討にあたり、イニシャルコストのほか、消耗部品費用やオーバーホール費用などのランニングコストを考慮すること。維持管理に必要なスペースを確保し、必要に応じて点検歩廊を設置すること。
185 |  |  |  | ⑤ | 47 | 効率的な維持管理動線を考慮した機器配置とすること。また、改築更新を考慮したポンプ施設の運転に影響の少ない機器配置とすること。
186 |  |  |  | ⑥ | 47 | ポンプ全台および自家発電設備の運転時において、発生する振動・騒音値が規制法基準値以下となるように、対策を施すこと。なお、騒音検討の際、固体伝播音を考慮すること。
187 |  |  |  | ⑦ | 47 | 流入水位の異常上昇時、スラブ開口部から防水区画への浸水がないように、開口部および設備の止水処理を十分行うこと。
188 |  |  |  | ⑧ | 47 | 躯体コンクリート埋込部や腐食が想定される箇所など、更新が容易に行うことのできない配管は、材質をSUS304とすること。
189 |  |  |  | ⑨ | 47 | 床排水ポンプからの排水先は、汚水沈砂池とする。
190 |  |  |  | ⑩ | 47 | 屋外に配置する設備、配管、架台類は、場外からの景観を考慮し、塗装色、高さ、位置等は市と協議の上、承諾を得ること。
191 | 4.6 電気設備に関する要件 | 4.6.1 一般事項 | 1) |  | 47 | 新設ポンプ棟の電気設備に要求される機能を具現化するために、必要とされる設備を最適に計画設計、施工を行うこと。
192 |  |  | 2) |  | 48 | 計画設計にあっては、土木、建築、建築設備及び機械設備の設計諸条件との整合のとれた電気設備を設計すること。
193 |  |  | 3) |  | 48 | 計画・設計にあたっては、コスト縮減を優先するあまり、維持管理性が犠牲になることがないように配慮すること。
194 |  |  | 4) |  | 48 | 各設備に関する比較検討を行い、優良案の提示を行うこと。
195 |  | 4.6.2 受変電設備 | 1)配電形式 |  | 48 | B系処理場内の受電・A系電気室に設置されているA系処理場・寺方ポンプ場盤（HP４）より3φ3W-6600V-60Hz 1回線受電で配電する。HP4からの新設ポンプ棟までの配線ルート及びケーブルを施工すること。
196 |  |  | 2)変圧器容量 |  | 48 | 機械設備容量および施設全体の電気容量により、適正な容量とすること。
197 |  |  | 3)配電電圧 |  | 48 | 動力回路の配電電圧はプラント動力3φ420V、建築動力3φ210V、電灯コンセント回路1φ210-105Vとする。
198 |  |  | 4)力率改善 |  | 48 | 新設ポンプ棟高圧受電点での力率を95 %以上に改善すること。
199 |  |  | 5)高調波対策 |  | 48 | 新設ポンプ棟を含め、他の既存設備への影響がないように対策を行うこと。また自家発電設備容量への影響も考慮すること。
200 |  |  | 6) |  | 48 | 既設受変電設備の機能増設が必要となる場合は、既設ポンプ場と新設ポンプ棟へ高圧配電できる仮設受変電設備を設置すること。
201 |  | 4.6.3 自家発電設備 | 1) |  | 48 | 電力会社の計画停電や、台風、雷などの天災による事故停電に際し、新設ポンプ棟としての最低限の機能維持、保安用電源等を確保が可能であること。
202 |  |  | 2) |  | 48 | 発電機用原動機は、地域性、運転時間及び維持管理性を考慮し決定すること。また新設ポンプ棟の環境条件（騒音規制基準値、振動規制基準値）を機械・建築機械設備と総合的に検討を行い規制値以下にすること。
203 |  | 4.6.4 特殊電源設備 | 1)直流電源 |  | 48 | 受変電・自家発電設備、雨水ポンプの制御用電源等に使用する。
204 |  |  | 2)交流無停電電源 |  | 49 | 計装電源、監視制御装置（ITV含む）電源等に使用する。
205 |  |  | 3) |  | 49 | 電源装置の形式（組合せ）については、信頼性、保守性、維持管理性、経済性を考慮し検討すること。
206 |  |  | 4) |  | 49 | 蓄電池は、長時間型MSEとすること。
207 |  | 4.6.5 動力制御設備 | 1) |  | 49 | プラント設備を運転・制御を行うため必要な機能および最適な構成とすること。
208 |  |  | 2) |  | 49 | 運転制御は、動力制御盤方式とする。
209 |  |  | 3) |  | 49 | 雨水設備及び汚水設備毎に分けて動力回路を構築すること。
210 |  |  | 4) |  | 49 | 機側には現場操作盤を設けること。
211 |  |  | 5) |  | 49 | 屋外現場操作盤は、腐食を考慮したものとすること。また、操作スイッチ用の小扉を設け操作時に風雨の影響がない工夫をすること。
212 |  |  | 6) |  | 49 | 配電・配線方法については経済性、維持管理性を考慮すること。
213 |  | 4.6.6 計装設備 | 1) |  | 49 | 新設ポンプ棟において最適な形式及び維持管理性を考慮し測定場所を計画すること。
214 |  |  | 2) |  | 49 | ポンプ井水位は、二重化を行い、運転制御の信頼性を高めること。また両水位計測値が異常な場合に警報出力できること。
215 |  |  | 3) |  | 49 | ポンプ井水位計の変換器は水没の恐れがない場所に設置すること。
216 |  | 4.6.7 中央監視設備 | 1) |  | 49 | 新設ポンプ棟内に監視操作室を設け、新設ポンプ棟全体の集中監視制御ができる構成とすること。
217 |  |  | 2) |  | 49 | 監視制御装置の選定については、監視制御機能を十分に発揮するもので、維持管理に最も適したものを選定すること。
218 |  |  | 3) |  | 49 | 運転管理に必要なデータ（計測項目・故障及び運転状態等）管理・記録が行えること。
219 |  |  | 4) |  | 49 | 機器配置に関しては省スペース化を図る計画とすること。
220 |  |  | 5) |  | 49 | 上位監視制御設備がダウンしても現場にて運転操作が可能とすること。
221 |  |  | 6) |  | 49 | 新設ポンプ棟のポンプ室及び沈砂池設備にITVカメラ（集音マイク付）を配置し常時監視できること。
222 |  |  | 7) |  | 49 | 新設ポンプ棟には、監視操作卓1台、ITV監視装置1台を設置すること。
223 |  |  | 8) |  | 49 | 汚水・雨水ポンプが円滑に起動・運転できるように計装制御ループを構築すること。
224 |  |  | 9) |  | 49 | 維持管理性を考慮し、B系処理場データロガー室の監視制御装置でも監視できるようにする。中継端子盤を設け、信号の取り合いを行う。必要な信号項目は、協議による。
225 |  | 4.6.8 電気工事 | 1) |  | 50 | 電気室の配置は、将来の更新を考慮した配置とすること。
226 |  |  | 2) |  | 50 | 自家発電気棟（3φ210V、1φ210-105V）、揚水ポンプ井（3φ210V、1φ210-105V）、寺方立坑遮断ゲート盤（3φ210V）に配電すること（配電ルートの構築含む）。
227 |  |  | 3) |  | 50 | ケーブル敷設方法を選定する際には、将来の更新を考慮し、敷設場所の条件に応じた最適な方法を選定すること。
228 |  |  | 4) |  | 50 | 露出配管工事は、保守点検通路に支障ないようにすること。設置場所の環境に適合した配管種類を採用すること。
229 |  |  | 5) |  | 50 | ポンプ室内等の危険物一般取扱所への配線は防火区画処理を行うこと。また防火区画が必要な電気室・監視室等の配線についても防火区画処理を行うこと。
230 |  |  | 6) |  | 50 | 接地は、新設ポンプ棟単独で設けること。
231 |  |  | 1) |  | 51 | 総合試運転期間は、図 4‑5に示す期間を遵守するよう設定する。
232 |  |  | 2) |  | 51 | 総合試運転期間中の実負荷運転を行う期間については、事業者提案とする。但し、「下水道用設計積算要領 ポンプ場・処理場施設(機械・電気設備)編 公益社団法人 日本下水道協会（その時点の最新版とする）」に示される総合試運転の実施期間以上とする。
233 | 4.9 撤去に関する要件 | 4.9.1 一般事項 | 3) |  | 52 | 撤去工事にあたっては、車両の通行を含め施設利用者の安全性及び利便性を十分に確保するとともに、騒音、振動等による環境への悪影響を防止するため、工事期間や時間、施工方法（工事に必要な仮設設備の設置場所も含む）等について十分に市と協議の上、実施すること。
234 |  |  | 4) |  | 53 | 撤去工事は、安全かつ周辺施設の維持管理に与える影響を抑えた工法を採用すること。特に、土砂崩壊、騒音、振動等によって、近隣施設（特に守口処理場及び大阪府地下河川）の施設機能に影響が生じないよう、仮設、施工計画において万全な対策を実施すること。
235 |  |  | 8) |  | 53 | 既設ポンプ場の撤去は、新設ポンプ棟の供用開始後、速やかに実施するものとする。撤去に要する期間に具体的な制約は設けないが、跡地利用の観点から早めの撤去完了を目指すこと。
236 |  | 4.9.2 事前調査 | 1) |  | 53 | 事業者は、本工事を進める上で、必要に応じて土質調査、測量調査、アスベスト調査等の事前調査を実施すること。
237 |  | 4.9.3既設ポンプ場撤去 | 4) |  | 53 | 既設ポンプ場は、守口処理場水処理施設等に近接していることから、本施設の撤去設計・工事において、近接する施設への影響に配慮し計画すること。
238 |  |  | 5) |  | 53 | 解体によって発生する廃棄物の仮置場所は、敷地内の適切な場所に、市の承諾を得て設けてもよいものとする。
239 |  |  | 8) |  | 54 | 既設ポンプ場撤去に伴い機能を喪失する汚水圧送管、放流渠やその他埋設配管、配線類は撤去すること。その範囲は配布資料に示すとおりとする。放流渠の撤去に際しては、西三荘雨水幹線への吐口部を閉塞し、止水対策を施すこと。
240 |  |  | 9) |  | 54 | 既設ポンプ場撤去工事は、新設ポンプ棟の安定的な稼働を確認の上で実施すること。
241 |  |  | 14) |  | 54 | 事業者は、撤去工事中、その責任において安全に配慮し、危険防止対策を行うとともに、作業従事者への安全教育を実施し、労働災害の発生が無いように努めること。
242 |  |  | 19) |  | 54 | 既設ポンプ場の撤去は、新設ポンプ棟の供用開始後となるが、本事業の契約期間内に全て完了させること。
243 |  | 4.9.4 仮設物 | 1) |  | 55 | 仮設計画については、「3.2 関係法令及び基準・仕様等」に示す関係法令、仕様書、基準等に準拠すること。
244 |  |  | 2) |  | 55 | 土留壁設置と地山掘削による守口処理場や大阪府地下河川立坑等の既存施設への影響について配慮し、影響を与えない計画とすること。また、必要に応じて地盤変位の計測等の措置を講ずること。
245 |  |  | 3) |  | 55 | 設備の解体や分解のために設置する開口部及び養生エリア内からの廃棄物搬出において区画内部を負圧にし、開口部は極力小さくし二重仕切構造等にして、汚染物の流出が生じないような措置を講ずること。
246 |  |  | 4) |  | 55 | 一時仮置場所及び養生内作業場所は、雨水、漏液等により土壌への地下浸透や飛散防止のため不透水生材料及びコンクリート等で土間を養生すること。また、周囲から雨水の流入及び洗浄水の流出が生じないように排水構や防液堤を設ける等の措置を講ずること。
247 |  |  | 5) |  | 55 | 設備養生は、解体作業前に外部環境と隔離するために、枠組み足場や仮設物等により作業区域を設置すること。また、足場、養生シート等は風雨等に耐える頑丈な作業区域構造物とすること。
248 |  | 4.9.5 アスベスト除去対策 | 4)除去作業員等の教育訓練 |  | 56 | 除去作業を行う者は、法律で定められた健康診断を受けている者（じん肺法、特定化学物質等障害予防規則などに基づくもの）とし、法律等で定められた特別教育を行うこと。
249 |  |  | 5)作業主任者選定 |  | 56 | 特定化学物質等作業主任者又は石綿作業主任者を選定し、市に書面で報告を行うこと。
250 |  |  | 6)特別管理産業廃棄物管理責任者 |  | 56 | 特別管理産業廃棄物管理責任者を選定し、市に書面で報告を行うこと。
251 |  |  | 7)作業環境 |  | 56 | 作業時には、作業室の湿潤状態を保つこと。
252 |  |  | 8)器具、工具、足場等 |  | 56 | 器具、工具、足場等について、廃棄のために容器等に梱包したとき以外は、付着したものを除去した後に作業場外へ持ち出すこと。
253 |  |  | 9)安全対策 |  | 56 | 作業時には、必要な箇所を離隔するなどし、立入り禁止等の必要な処理を講ずること。
254 |  | 4.9.6 廃棄物の保管処理、処分 | 1)廃棄物の処理、処分 | ③ | 56 | 鋼材、鉄骨等は、高圧洗浄で十分に洗浄し、鋼材類並びに機器類、電線類は有価物として回収されるよう場内仮置き場に搬出すること。
255 |  |  | 3)廃棄物の保管 |  | 57 | 付着物除去作業及び解体工事作業によって生じた汚染物は、飛散防止措置を講じたうえで密閉容器に入れ、関係法令に基づき処理されるまでの間、一時仮置場所において保管すること。
256 |  |  |  | ① | 57 | 解体廃棄物の一時仮置場は、工程と解体搬出数量を考慮したうえで十分な広さとし、他の作業区域から隔離すること。
257 |  |  |  | ② | 57 | 廃棄物は処理方法ごとに分別し、他の廃棄物と混合しないように適切に仮置きすること。